## Na 70W
AS LEPNA ELEKTER
MTR EE10294020
HINNAKALKULATSIOON
Kuupäev: | 2017-08-11
TELLIJA: | Viru-Nigula Vallavalitsus
OBJEKT: | Vasta-Põllu tn. Kergtee valgustus
JRK. NR. | NIMETUS | ÜHIK | KOGUS | ÜHIKU HIND | SUMMA
1 | Philips SGS 103 SON-T 70W | kompl. | 16 | 80 | 1280
2 | Kaablid, Kaablitorud | kompl. | 1 | 2364 | 2364
3 | Koonusmastid 6m jalandiga | kompl. | 16 | 162 | 2592
4 | Ühendustarvikud | kompl. | 1 | 364 | 364
5 | Abi- ja täitematerjalid | kompl. | 1 | 1206 | 1206
6 | Mehhanismid | kompl. | 1 | 3520 | 3520
7 | Montaaztöö | kompl. | 1 | 3200 | 3200
8 | Kontrollmõõtmised, GIS | kompl. | 1 | 485 | 485
|  |  |  | Kokku | 15011
|  |  |  | km 20% | 3002.2
|  |  |  | Kokku | 18013.2
Pakkumine kehtib 60 päeva
Koostas: | A.Näär
5280862 | aarne@lepnaelekter.ee
Aadress: |  | Tel: 32 40 688 |  |  | A/a:1120107688
Rägavere tee 40 |  | Fax: 32 40 688 |  |  | Swedbank
44312 RAKVERE |  | Reg.nr.: 10294020 |  |  | Kood: 767
|  | E-mail: |  | info@lepnaelekter.ee

## LED
Lähteülesanne ja pakkumise vorm
TELLIJA: | Viru-Nigula Vallavalitsus
OBJEKT: | Vasta-Põllu tn. Kergtee valgustus, 6m ja 8m mastid
JRK. NR. | NIMETUS | ÜHIK | KOGUS | ÜHIKU HIND | SUMMA
1 | Philips LED 15W (peab vastama 70W Na) | kompl. | 16
2 | Philips LED 50W (peab vastama 100W Na) | kompl. | 9
3 | Kaablid, Kaablitorud (trassi pikkus kokku 850 m) | kompl. | 1
4 | Koonusmastid 6m jalandiga | kompl. | 16
5 | Koonusmastid 8m jalandiga | kompl. | 9
6 | Ühendustarvikud | kompl. | 1
7 | Kordusmaandus | kompl. | 7
8 | Abi- ja täitematerjalid, | kompl. | 1
9 | Mehhanismid | kompl. | 1
10 | Suundpuurimine(ristumine Uue tänavaga) | kompl. | 1
11 | Montaaztöö | kompl. | 1
12 | Kontrollmõõtmised, GIS | kompl. | 1
13 | Demontaaž (demonteeritakse ja utiliseeritakse 11 betoonmasti koos valgustitega) | kompl. | 1
|  |  |  | Kokku | 0
|  |  |  | km 20% | 0
|  |  |  | Kokku | 0
Käesoleva pakkumuse küsimise eesmärgiks on lõpetada Viru-Nigula - Vasta kool kergliiklustee tänavavalgustuse ehitamine. Puudu on ca 850 m tänavavalgustust. Tänavavalgustuspunktide vaheline kaugus võiks olla ca 30 m. Tänavavalgustuspunktides kasutada kvaliteetseid LED valgusteid, mis on samaväärsed 70W Na ja 100W Na valgustitega. Kokku tuleb paigaldada ja ühendada aleviku olemasolevasse tänavavalgustuse 25 tänavavalgustuspunkti. Rajatav tänavavalgustussüsteem koosneb kahest liinist. Esiteks, Põllu tänava liin saab alguse Põllu tn 3 maja ees olevast tänavavalgustuspostis ning lõppeb Kalvi tee 10 asuva spordihoone küljel ca 240 m.Teiseks, Vasta tee liin saab alguse Kalvi tee 3 kinnistu servas asuvast tänavavalgustuspostist ning kulgeb mööda kergliiklustee äärt ca 610 m.Kaabelliinid paigaldada üldjuhul 0,7 m sügavusele sõelutud pinnasekihtide vahele. Kaablite ja torude alla ja peale paigaldada 0,1 m paksune ehitusliiva kiht. Ülejäänud kaablikraav täita täitepinnasega, mis ei sisalda ehitusprahti ega suuri kive. Kogu trassi ulatuses paigaldada tänavavalgustuse kaabel B klassi ø75mm PVC torusse. Kõik postid komplekteeritakse klemmidega kaabli kuni AXPK 4G35 mm² transiitühenduste tegemiseks ja korkkaitsmekomplektidega Is=6A. Valgustite mastide ülesviigud teostada kaabliga MCMK 2*1,5/1,5 mm2. Liinide lõpu- ja hargnemispostidele monteerida kordusmaandused nii, et oleks tagatud lubatud puutepinge kuni 50 V. Tänavavalgustuse iga liini viimase valgustusmasti juures on ette nähtud kordusmaandus. Maanduspaigaldise konstruktsioon kaasneb kahest 2-m elektroodist FS-tüüpi. Peale tööde lõppu taastada olemasolev heakord. Teede alt läbiminnes tuleb tee ulatuses paigaldada kaabel vähemalt 1 m sügavusele ja A klassi ø110mm PVC-torusse. Olemasolevad betoonmastid demonteeritakse ja utiliseeritakse. Teostada kontrollmõõdistused ja teostusjoonis.