## Spetsifikatsioon I etapp
10.1 Spetsifikatsioon (I etapp - Kalmistu kergtee + reservtorud)
Seadme nimetus | Tüüp | Tehnilised andmed | Kogus | Mõõtühik | Märkus
Maakaabel | ARLC 4G35+2,5 | 1kV | 360 | m+4%
Otsamuhv ARLC 4G35+2,5-le | EPKT | 1kV (35mm2) | 18 | tk
Kaablikaitsetoru | 552054 | 450N, ¨75mm | 300 | m+4% | roheline
Kaablikaitsetoru | 552053 | 750N, ¨75mm | 150 | m+4% | roheline
Kaablihoiatuslint | 171521 | 125x2,0 | 450 | m+4%
Valgusti metallpost kooniline 8m, 1m konsool | P110B108 | H=8m, d3=60mm, U=600mm, V=1m | 3 | tk | Masti pikkust H on arvestatud alates jalandi ülemisest servast
Valgusti metallpost kooniline 8m, kaks 1m`st konsooli | T110B108 | H=8m, d3=60mm, U=600mm, V=2x1m | 3 | tk | F1.14, F1.15, F1.16
Valgusti metallpost kooniline 6m, konsoolita | B106S | H=6m, d3=60mm, U=500mm | 3 | tk | Masti pikkust H on arvestatud alates jalandi ülemisest servast
T-konsool olemasolevale 8m koonusmastile |  | d3=60mm, V=2x1m | 1 | tk | F1.13
Metallposti jaland 8m mastile | RBJ-4,5B | 128-168mm, 314kg | 6 | tk
Metallposti jaland 6 mastile | RBJ-4B | 100-143mm, 273kg | 3 | tk
Kaitsekumm 8m masti ja jalandile |  |  | 6 | tk
Kaitsekumm 6m masti ja jalandile |  |  | 3 | tk
Metallposti klemmikomplekt | SV15.06 |  | 9 | tk | Sisaldab kaitsmepesa
Kaitsmepesa | SVV1.06 |  | 6 | tk
Sular klemmi-komplektile |  | 4A, gG | 15 | tk
Pistikupesa mastile |  | IP55, 230V, In=16A L, N, PE | 2 | tk | Koos juhtmega XPK 3G1,5, lisada mastikinni-tused. F1.14, F1.16
Parkla leedvalgusti | Schreder Teceo S 5248 16 led 700mA NW 740 36,1W | klass I, IP66, 4000K, valgusti tarbitav võimsus 36,1W, valgusvoog 5303lm, CRI>=70, valgustuse vähendus eraldi kaablisoone-ga, IK09, CLO, valgustites tuleb kasutada liigpinge-piirikut kaitsetase 1,5kV mille maksi-maalne impulss-pinge on 10kV | 3 | tk | Vastavalt valgus-titele esitavatele nõuetele p.3.2.3 Koos toitekaabel-dusega XPK5G1,5 L=9m.
Sõidutee leed-valgusti (Hepta projektist 18-307) | Schreder Teceo S 5248, 24 led 350mA | klass I, IP66, 4000K, valgusti tarbitav võimsus 24W, CRI>=70, valgustuse vähendus eraldi kaablisoone-ga, IK09, CLO, valgustites tuleb kasutada liigpinge-piirikut kaitsetase 1,5kV mille maksi-maalne impulss-pinge on 10kV | 3 | tk | Vastavalt valgus-titele esitavatele nõuetele p.3.2.3 Koos toitekaabel-dusega XPK5G1,5 L=9m
Jalgtee leed-valgusti | Schreder Teceo S 5245 16 led 300mA NW 740 15,6W | klass I, IP66, 4000K, valgusti tarbitav võimsus 15,6W, valgusvoog 2553lm, CRI>=70, valgustuse vähendus eraldi kaablisoonega, IK09, CLO, valgustites tuleb kasutada liigpingepiirikut kaitsetase 1,5kV mille maksimaalne impulsspinge on 10kV | 4 | tk | Vastavalt valgus-titele esitavatele nõuetele p.3.2.3 Koos toitekaabel-dusega XPK5G1,5 L=9m.
Jalgtee leed-valgusti | Schreder Teceo S 5244 8 led 350mA NW 740 9,8W | klass I, IP66, 4000K, valgusti tarbitav võimsus 9,8W, valgusvoog 1464lm, CRI>=70, valgustuse vähendus eraldi kaablisoonega, IK09, CLO, valgustites tuleb kasutada liigpingepiirikut kaitsetase 1,5kV mille maksimaalne impulsspinge on 10kV | 3 | tk | Vastavalt valgus-titele esitavatele nõuetele p.3.2.3 Koos toitekaabel-dusega XPK5G1,5 L=6m.
Maandustarvikud
Maandusklemm maandusvardale | C |  | 9 | tk
Maandusvarda komplekt | 219 20x 1500 | Vt joonis E007 L=1,5m | 6 | kmpl
Maandusjuht | HK 25 | Cu 25mm² | 50 | m
Katete taastamine
Sõelutud liiv |  |  | 116 | m³
Purustatud kruus |  |  | 3.6 | m³ | Mastide tihendamiseks
Purustatud killustik |  |  | 1.5 | m³ | Masti vundamendi alla
Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete parameetrid jääksid samaks, valgustid peavad vastama p 3.2.2 nõuetele (kooskõlastada tellija ja projekteerijaga). Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumist tutvuda olukorraga kohapeal ja antud ala teeprojektiga. Seletuskiri on spetsifikatsiooni osa. Kaevetööde maht sõltub tehnikast ja tööde järjekorrast. Katete taastamised teeprojektis.

## Spetsifikatsioon II etapp
10.1 Spetsifikatsioon (II etapp - Kalmistu tee sõidutee)
Seadme nimetus | Tüüp | Tehnilised andmed | Kogus | Mõõtühik | Märkus
Maakaabel | ARLC 4G35+2,5 | 1kV | 47 | m+4%
Otsamuhv ARLC 4G35+2,5-le | EPKT | 1kV (35mm2) | 2 | tk
Kaablikaitsetoru | 552054 | 450N, ¨75mm | 42 | m+4% | roheline
Kaablihoiatuslint | 171521 | 125x2,0 | 42 | m+4%
T-konsool varem projekteeritud (Hepta) 8m koonusmastile |  | d3=60mm, V=2x1m | 18 | tk
Kaitsmepesa | SVV1.06 |  | 18 | tk
Sular klemmi-komplektile |  | 4A, gG | 18 | tk
Jalgtee leed-valgusti | Schreder Teceo S 5245 16 led 300mA NW 740 15,6W | klass I, IP66, 4000K, valgusti tarbitav võimsus 15,6W, valgusvoog 2553lm, CRI>=70, valgustuse vähendus eraldi kaablisoonega, IK09, CLO, valgustites tuleb kasutada liigpingepiirikut kaitsetase 1,5kV mille maksimaalne impulsspinge on 10kV | 18 | tk | Vastavalt valgus-titele esitavatele nõuetele p.3.2.3 Koos toitekaabel-dusega XPK5G1,5 L=9m.
Lülitusvoolu piiraja | EBN-OS 230 Osram UNV1 | 16A, 230V, 70ms | 3 | tk | Varem projekteeritud Hepta lülituskilpi Mäe tn 33a
Maandustarvikud
Maandusklemm maandusvardale | C |  | 6 | tk
Maandusvarda komplekt | 219 20x 1500 | Vt joonis E007 L=1,5m | 4 | kmpl
Maandusjuht | HK 25 | Cu 25mm² | 30 | m
Katete taastamine
Sõelutud liiv |  |  | 12 | m³
Spetsifikatsioonis toodud seadmed võib asendada teiste firmade toodanguga arvestades, et seadmete parameetrid jääksid samaks, valgustid peavad vastama p 3.2.2 nõuetele (kooskõlastada tellija ja projekteerijaga). Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumist tutvuda olukorraga kohapeal ja antud ala teeprojektiga. Seletuskiri on spetsifikatsiooni osa. Kaevetööde maht sõltub tehnikast ja tööde järjekorrast. Katete taastamised teeprojektis.

## Mahud I etapp
10.1.1 Täpsustav mahtude tabel (I etapp - Kalmistu kergtee + reservtorud)
Makseartilkli nr | Nimetus | Mõõt-ühik | Kogus
80308 | Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega | m | 415
80311 | 1kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile | tk | 18
80314 | Kordusmaanduse rajamine R<30 oom | tk | 3
80316 | Valgustuse metallmasti (h=6m), jalandi ja valgusti montaaþ | tk | 3
80316 | Valgustuse metallmasti (h=8m), jalandi ja valgusti montaaþ, | tk | 3
80316 | Valgustuse metallmasti (h=8m), jalandi ja kahe valgusti montaaþ, | tk | 3
| P traaversi vahetus T traaversi vastu koos valgusti ümbertõstmisega ja ühe valgusti lisamisega | kmpl | 1
80324 | Kontrolltoimingud | objekt | 1
80325 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus | m | 415

## Mahud II etapp
10.1.1 Täpsustav mahtude tabel (II etapp - Kalmistu tee sõidutee)
Makseartilkli nr | Nimetus | Mõõt-ühik | Kogus
80308 | Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega | m | 40
80311 | 1kV elektrikaabli otsmuhv PVC-kaablile | tk | 2
80314 | Kordusmaanduse rajamine R<30 oom | tk | 2
| P traaversi asendus T traaversi vastu koos valgusti ümbertõstmisega ja ühe valgusti lisamisega | kmpl | 18
| Mäe tn 33a kilpi lülitusvoolu piiraja lisamine | tk | 3
80324 | Kontrolltoimingud | objekt | 1
80325 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus | m | 40